|  |  |  | ЗАО "Энергопром" г. Чебоксары Тел./факс: (8352) 53-92-24 (8352) 52-92-76 (8352) 52-71-90 Факс: (8352) 66-04-37 (авт.) E-mail: energyprom@yandex.ru http://modul-mgp.narod.ru |
| --- | --- | --- | --- |

Градирни (промышленные охладители воды)

ТУ-У-08248877.006-2000

| ПОКАЗАТЕЛИ | ТИПОРАЗМЕР ГРАДИРЕН |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИВА-1 25 | ИВА-1 40 | ИВА-1 80 | ИВА-1 100 | ИВА-1 150 | ИВА-1 200 | ИВА-1 250 |
| 1. Производительность, ккал/час | 25000 | 40000 | 80000 | 100000 | 150000 | 200000 | 250000 |
| 2. Номинальное кол-во циркулирующей воды, м³/час | 5 | 8 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 3. Расход воздуха, м³/час | 5000 | 5600 | 8000 | 16000 | 25300 | 32000 | 33000 |
| 4. Охлаждение воды, С º | 5 – 20 | 5 – 20 | 5 – 20 | 5 – 20 | 5 – 20 | 5 – 20 | 5 – 20 |
| 5. Вентилятор В-06300 | 6,3/1 | 6,3/1 | 8/1 | 10/1 | 10/1 | 12,5/1 | 12,5/1 |
| 6. Кол-во форсунок | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 | 9 |
| 7. Мощность двигателя | 1,1кВт 1500об/м | 1,1кВт 1500об/м | 1,1кВт 1000об/м | 2,2кВт 750об/м | 3кВт 1000об/м | 4кВт 750об/м | 4кВт 750об/м |
| 8. Уровень шума на расстоянии 3 м до градирни, ДБ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 9. Масса без воды, кг | 180 | 185 | 330 | 420 | 420 | 985 | 1000 |
| 10. Габаритные размеры: |  |  |  |  |  |  |  |
| длина | 803 | 803 | 1220 | 1459 | 1459 | 2206 | 2206 |
| ширина | 763 | 763 | 1090 | 1415 | 1415 | 2136 | 2136 |
| высота | 1670 | 1670 | 1670 | 2066 | 2066 | 2415 | 2415 |

| ПОКАЗАТЕЛИ | ТИПОРАЗМЕР ГРАДИРЕН |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИВА-1 300 | ИВА-1 400 | ИВА-1 500 | ИВА-1 750 | Харьков 1000 | ИВА-1 1500 |
| 1. Производительность, ккал/час | 300000 | 400000 | 500000 | 750000 | 1000000 | 1500000 |
| 2. Номинальное кол-во циркулирующей воды, м³/час | 60 | 80 | 100 | 150 | 160-200 | 280-300 |
| 3. Расход воздуха, м³/час | 49000 | 53300 | 55800 | 54600 | 54600 | 120000 |
| 4. Охлаждение воды, С º | 5 – 20 | 5 – 20 | 5 – 20 | 5 – 20 | 5 – 20 | 5 – 20 |
| 5. Вентилятор В-06300 | 12,5/1 | 12,5/1 | 12,5/1 | 12,5/1 | 12,5/1 | 12,5/2 |
| 6. Кол-во форсунок | 12 | 12 | 15 | 16 | 16 | 30 |
| 7. Мощность двигателя | 4кВт 720об/м | 7,5кВт 920об/м | 7,5кВт 920об/м | 7,5кВт 920об/м | 7,5кВт 920об/м | 7,5кВт 920об/м |
| 8. Уровень шума на расстоянии 3 м до градирни, ДБ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 9. Масса без воды, кг | 1174 | 1193 | 1200 | 1228 | 1228 | 2400 |
| 10. Габаритные размеры: |  |  |  |  |  |  |
| длина | 2336 | 2336 | 2336 | 2336 | d-3175 h-3785 | 4270 |
| ширина | 2136 | 2136 | 2136 | 2136 |  | 2136 |
| высота | 2770 | 2770 | 2770 | 2870 |  | 3180 |

Документы и гарантия на все поставляемое оборудование.

Запрос на поставку можно сделать по факсу: (8352) 53-92-24 или                                  по e-mail: energyprom@yandex.ru

Более подробно на сайте http://modul-mgp.narod.ru